## Table 1
Nomor Kit | Kategori Kit | Lingkungan Instalasi | Rentang Tegangan (kV) | Rentang Ukuran Konduktor (AWG/kcmil/mm2) | Rentang O.D. Isolasi Kabel (Inci/mm) | Tipe Lug (Shearbolt/Compression) | Tingkat BIL (kV) | Fitur Utama | Sumber
5415A | Penyambungan (Splice) - Cold Shrink | Indoor/Outdoor | 15 kV | 2-4/0 AWG (35-95 mm2) | 0.64"-1.01" (16,3-25,7 mm) | Compression (crimp type) atau Shearbolt | 150 kV | Seri QS-III, desain satu bagian (one-piece) karet silikon, diuji pabrik untuk reliabilitas tinggi. | 1
5416A | Penyambungan (Splice) - Cold Shrink | Indoor/Outdoor | 15 kV | 4/0 AWG-350 kcmil (95-185 mm2) | 0.84"-1.38" (21,3-35,1 mm) | Compression (crimp type) atau Shearbolt | 150 kV | Seri QS-III, satu bagian karet silikon, memenuhi persyaratan tegangan 15 kV IEEE-404. | 1
5417A | Penyambungan (Splice) - Cold Shrink | Indoor/Outdoor | 15 kV | 350-750 kcmil (185-325 mm2) | 1.04"-1.70" (26,4-43,2 mm) | Compression (crimp type) atau Shearbolt | 150 kV | Seri QS-III, cold shrink silikon dengan jaket fisik EPDM, melampaui standar uji minimum industri. | 1
5418A | Penyambungan (Splice) - Cold Shrink | Indoor/Outdoor | 15 kV | 500-1000 kcmil (240-500 mm2) | 1.08"-1.70" (27,4-43,2 mm) | Compression (crimp type) atau Shearbolt | 150 kV | Seri QS-III, desain bodi molded untuk kabel CN/JCN class 15 kV. | 1
5513A | Penyambungan (Splice) - Cold Shrink | Indoor/Outdoor | 15 kV | 2-4/0 AWG | 0.64"-1.01" (16,3-25,7 mm) | Compression | 150 kV | Seri QS-III Shielded, bodi silikon satu bagian, untuk kabel tape/wire shield/UniShield. | 1
5514A | Penyambungan (Splice) - Cold Shrink | Indoor/Outdoor | 15 kV | 4/0 AWG-500 kcmil | 0.84"-1.38" (21,3-35,1 mm) | Compression | 150 kV | Seri QS-III, jaket pelindung EPDM, cocok untuk transisi ukuran dalam rentang kit. | 1
5456A | Penyambungan (Splice) - Cold Shrink | Indoor/Outdoor | 25/28 kV | 1 AWG-250 kcmil (50-120 mm2) | 0.84"-1.36" (21,3-34,5 mm) | Compression | Tidak disebutkan (Setara kelas 25kV) | Seri QS-III, bodi molded silikon, memenuhi persyaratan IEEE-404. | 1
5467A | Penyambungan (Splice) - Cold Shrink | Indoor/Outdoor | 35 kV | 1/0 AWG-350 kcmil (60-185 mm2) | 1.07"-1.70" (27,2-43,2 mm) | Compression | 250 kV | Seri QS-III, bodi karet silikon satu bagian, untuk kabel CN/JCN. | 1
5545A | Penyambungan (Splice) - Cold Shrink | Indoor/Outdoor | 46 kV | 4/0-1000 kcmil (120-500 mm2) | 1.24"-2.07" (31,5-52,6 mm) | Compression | 250 kV | Seri QS-III Inline Shielded, satu-satunya untuk tegangan 46 kV, jaket karet EPDM. | 1
7642-T-110 | Indoor (Non-skirted) | Indoor dan terlindung cuaca | 5-15 kV | 4/0 AWG-400 kcmil (5 kV), 2-4/0 AWG (15 kV) | 0.64"-1.08" (16,3-27,4 mm) | Dipesan terpisah | 110 kV | Teknologi QT-III dengan mastic kontrol stres Hi-K terintegrasi dan segel atas lingkungan. | 2
7642-S-2 | Outdoor (Skirted) | Outdoor terekspos cuaca | 5-15 kV | 4/0 AWG-400 kcmil (5 kV), 2-4/0 AWG (15 kV) | 0.64"-1.08" (16,3-27,4 mm) | Dipesan terpisah | 110 kV | Teknologi QT-III, desain skirted (2 sirip) untuk resistensi pelacakan (tracking) yang lebih baik. | 2
5671 | Indoor (Non-skirted) | Indoor | 15 kV | 2 AWG-250 kcmil (35-120 mm2) | 0.64"-1.12" (16,2-28,4 mm) | Dipesan terpisah | 110 kV | Seri QT-II, material silikon tahan jejak (track-resistant), tanpa fitur mastic terintegrasi QT-III. | 2
5641 | Outdoor (Skirted) | Outdoor | 15 kV | 2-2/0 AWG (35-60 mm2) | 0.64"-1.12" (16,3-28,4 mm) | Tidak termasuk dalam kit dasar | 110 kV | Seri QT-II dengan 4 sirip (skirt), memenuhi standar IEEE 48 Kelas 1. | 2
7642-S-INV-2 | Outdoor Inverted (Skirted) | Pemasangan kabel mengarah ke bawah | 5-15 kV | 4/0 AWG-400 kcmil (5 kV), 2-4/0 AWG (15 kV) | 0.64"-1.08" (16,3-27,4 mm) | Dipesan terpisah | 110 kV | QT-III Inverted, desain inti bertahap unik untuk instalasi lebih mudah pada posisi terbalik. | 2
5801-Pb | PILC Termination | Outdoor (bisa indoor) | 15 kV | 4-2/0 AWG (22-60 mm2) | 0.59"-0.90" (14,9-22,9 mm) | Lug tembaga tertutup (Sealed) diperlukan | 110 kV | Didesain khusus untuk kabel berisolasi minyak/kertas (PILC) dengan segel minyak positif. | 2
4604 | High Voltage (46 kV) | Outdoor | 46 kV | 4/0 AWG-600 kcmil (120-300 mm2) | 1.31"-2.10" (33,2-53,4 mm) | Dipesan terpisah | 250 kV | Seri QT-II dengan 12 sirip, rakitan tiga bagian termasuk insulator ekstensi. | 2
7621-T-110-3G | 3-Conductor Indoor | Indoor dengan kabel ground internal | 5-15 kV | 1-3/0 AWG (5 kV), 2-1 AWG (15 kV) | 0.50"-0.70" (12,7-17,8 mm) | Dipesan terpisah | 110 kV | Termasuk breakout boot dan rejacketing isolasi untuk kabel 3-core. | 2
7620-T-95 | Indoor Single Core (QT-III) | Indoor | 5 - 8 kV | 8 - 4 AWG (5 kV), 8 - 6 AWG (8 kV) | 0.32 – 0.59" (8,1 – 15,0 mm) | Compression | 95 kV | Silicone rubber, High-K stress control, tanpa alat pemanas | 3
7622-T-110 | Indoor Single Core (QT-III) | Indoor | 5 - 15 kV | 4/0 - 400 (5 kV), 3/0 - 300 (8 kV), 2 - 2/0 (15 kV) | 0.64 – 1.08" (16,3 – 27,4 mm) | Compression | 110 kV | Desain terintegrasi dengan High-K stress control | 3
7693-T-150 | Indoor Single Core (QT-III) | Indoor | 5 - 35 kV | 300-500 (5kV), 250-500 (8kV), 2/0-300 (15kV), 2-4/0 (25/28kV), 2-2/0 (35kV) | 0.72 – 1.29" (18,3 – 32,8 mm) | Compression | 150 kV | Memenuhi persyaratan impuls untuk peralatan kelas 35 kV | 3
7620-S-2 | Outdoor Single Core (QT-III) | Outdoor | 5 - 8 kV | 8 - 4 AWG (5 kV), 8 - 6 AWG (8 kV) | 0.32 – 0.59" (8,1 – 15,0 mm) | Compression | 95 kV | Desain bersirip (skirted) untuk ketahanan cuaca dan UV | 3
7622-S-INV-2 | Inverted Single Core (QT-III) | Outdoor Inverted | 5 - 15 kV | 4/0-400 (5kV), 3/0-300 (8kV), 2-4/0 (15kV) | 0.64 – 1.08" (16,3 – 27,4 mm) | Compression | 110 kV | Konfigurasi skirt terbalik untuk instalasi spesifik | 3
7622-T-110 (L) | Indoor Single Core (Shearbolt Series) | Indoor | 15 kV | 1/0 – 4/0 AWG | 0.69 – 1.22" (17,5 – 31,0 mm) | Shearbolt (QL2-A-2-250) | 110 kV | Dilengkapi dengan mechanical shearbolt lug, tidak butuh alat crimping | 3
7620-T-95-3-RJS | Three Core Indoor (QT-III) | Indoor Cabinet Mount | 3.3 - 6.6 kV | 16 – 35 mm2 (IEC), 8 – 22 mm2 (JIS), 8 – 2 AWG (AEIC) | 0.33 – 0.50" (8,4 – 12,7 mm) | Compression | 95 kV | Untuk kabel 3-core dengan atau tanpa ground wire, tubular | 3
7620-S-2-3-RJS | Three Core Outdoor (QT-III) | Outdoor | 3.3 - 6.6 kV | 16 – 35 mm2 (IEC), 8 – 22 mm2 (JIS), 8 – 2 AWG (AEIC) | 0.33 – 0.50" (8,4 – 12,7 mm) | Compression | 95 kV | Konfigurasi 2-skirt, untuk lingkungan outdoor | 3
7600-T-3G Series | Three Core Indoor with Ground (QT-III) | Indoor | 5 - 35 kV | Bervariasi (Hingga 1000 kcmil) | 0.33 – 1.81" (8,4 – 46,0 mm) | Compression | 95 - 150 kV | Satu kit untuk terminasi lengkap kabel 3-core dengan ground wire | 3
92-EP621-1 | Terminasi Indoor | Indoor | 11 kV | 50 - 95 mm2 | 16.3 - 27.4 mm | Tidak disebutkan di sumber | Tidak disebutkan di sumber | Seri QT-III, desain satu bagian terintegrasi penuh, kontrol stres High-K | 4
92-EB62-1 | Terminasi Indoor | Indoor | 11 kV | 50 - 150 mm2 | 15.9 - 30.0 mm | Tidak disebutkan di sumber | Tidak disebutkan di sumber | Seri QT-II, desain semi-terintegrasi, memerlukan langkah tambahan dengan pita silikon | 4
92-EP621-2 | Terminasi Outdoor | Outdoor | 11 kV | 50 - 95 mm2 | 16.3 - 27.4 mm | Tidak disebutkan di sumber | Tidak disebutkan di sumber | Seri QT-III, ketahanan track yang sangat baik untuk penggunaan luar ruangan | 4
92-AG611-1/C | Penyambungan (Splicing) | Tanam (Buried) | 11 kV | 70 - 150 mm2 | 17.7 - 26.0 mm | Shearbolt (Mechanical Connector terintegrasi) | Tidak disebutkan di sumber | Seri QS-III (QS1000), bodi cetak (moulded), termasuk konektor mekanis | 4
94-AC640-1/C | Penyambungan (Splicing) | Tanam (Buried) | 33 kV | 300 - 630 mm2 | 31.5 - 52.6 mm | Shearbolt (Mechanical Connector terintegrasi) | Tidak disebutkan di sumber | Seri QS-III, bodi cetak, penutup perlindungan luar Cold Shrink | 4
92-EE 895-2 | Plug-In Separable Connector | Indoor (Switchgear/Transformer) | 11 kV | 35 - 50 mm2 | 12.6 - 17.5 mm | Compression (MC) | Tidak disebutkan di sumber | Tipe Elbow, Bushing tipe A (250A), material EPDM berkualitas tinggi | 4
93-EE 995-6 | Plug-In Separable Connector | Indoor (Switchgear/Transformer) | 20 kV | 400 - 630 mm2 | 33.4 - 44.2 mm | Compression (MC) | Tidak disebutkan di sumber | Asymmetrical T-Plug, Bushing tipe C1 (1250A), desain satu bagian | 4
QT-II (J) 4S-32S | Terminasi (QT-II Hybrid 3 Core) | Dalam Ruangan (Indoor) | 15 - 24 kV | 35 - 95 mm2 | 16 - 25 mm | Shearbolt | Tidak disebutkan di sumber | Tipe full coldshrink dengan konektor/lugs shearbolt (baut patah), 4 skirt. | 5
QT-II (K) 6S-32S | Terminasi (QT-II Hybrid 3 Core) | Luar Ruangan (Outdoor) | 15 - 24 kV | 120 - 185 mm2 | 23 - 32 mm | Shearbolt | Tidak disebutkan di sumber | Ketahanan terhadap jejak (track resistance) yang baik, 6 skirt. | 5
7600-S-3G | Terminasi (QT-III) | Luar Ruangan (Outdoor) | 5 - 35 kV (Kelas QT-III) | Bervariasi berdasarkan kit | Bervariasi berdasarkan kit | Kompatibel dengan lug standar | Performa BIL yang baik (sesuai standar IEEE 48) | Stress-control elektrik terintegrasi, material silikon hidrofobik, ukuran lebih kecil. | 5
7600-T-3G | Terminasi (QT-III Tubular) | Dalam Ruangan (Indoor) | 5 - 35 kV | Bervariasi | Bervariasi | Tidak disebutkan di sumber | Performa BIL yang baik | Desain tubular (tanpa skirt), instalasi lebih cepat dan sederhana. | 5
7600-S-INV-3G | Terminasi Inverted | Luar Ruangan (Outdoor) | Bervariasi | Bervariasi | Bervariasi | Tidak disebutkan di sumber | Sesuai standar industri | Orientasi terbalik (inverted) untuk aplikasi khusus kabel 3-konduktor. | 5
93-AS700S-X-RPM | Penyambungan (QS-III / Jointing) | Dalam Ruangan (Indoor) | 15 - 24 kV | 50 - 300 mm2 | 19 - 38 mm | Shearbolt | Tidak disebutkan di sumber | Konstruksi 3 lapis silikon elastometrik, pengontrol stress co-extruded. | 5
93-EE815-2-X-IN-B | Separable Connector (Elbow) | Peralatan (Trafo/Switchgear) | 24 kV | 35 mm2 | 18.0 - 20.5 mm | Plug-in | Sesuai standar IEC | Material EPDM Rubber, memungkinkan proses plug-in/plug-out. | 5
5467A | Penyambungan (Splicing) | JCN, CN, dan Transisi JCN ke CN | 35 kV | 1/0 AWG–350 kcmil (60–185 mm2) | 1.07" sampai 1.70" (27,2 mm sampai 43,2 mm) | Compression (Crimping) | 250 kV | Seri QS-III, bodi splice silikon satu bagian, desain Cold Shrink, memenuhi standar IEEE Std. 404, termasuk tabung jaket Cold Shrink. | 6
QT-II Series | Medium Voltage Terminations (Legacy) | Indoor/Outdoor | Medium Voltage | Not in source | Not in source | Not in source | Not in source | Teknologi Cold Shrink generasi kedua (diperkenalkan 1977) | 3
QS-III Series | Splicing/Jointing | Indoor/Outdoor/Buried | Hingga High Voltage | Not in source | Not in source | Not in source | Not in source | Penyambungan (jointing) terintegrasi dengan teknologi cold shrink | 3

## Source References
Index | Reference
1 | 3M Splicing kit.pdf
2 | 3m-Medium-Voltage-Terminations-Catalog.pdf
3 | 3M EMD-Cold-Shrink-QT-III-BR-8007270.pdf
4 | 3M Produk.pdf
5 | 3M_EMD-New-Catalog-2018.pdf
6 | 3M_Cold Shrink QS-III_Splicing Kit.pdf