## Table 1
Nomor Kit | Peringkat BIL | Rentang O.D. Isolasi Kabel | Ukuran Konduktor (5-15 kV) | Ukuran Konduktor (25-35 kV) | Lingkungan Pemasangan | Tipe Lug (Kompresi atau Shearbolt) | Tipe Kabel (Tape Shield, Wire Shield, UniShield, dll) | Sumber
7620-T-95 | 95 kV | 0.33"–0.50" (8,4–12,7 mm) | 8–4 AWG | Tidak ada dalam sumber | Indoor | Kompresi | Tape Shield, Wire Shield, UniShield | 1
7621-T-95 | 95 kV | 0.50"–0.70" (12,7–17,8 mm) | 2–1/0 AWG | Tidak ada dalam sumber | Indoor | Kompresi | Tape Shield, Wire Shield, UniShield | 1
7622-T-110 | 110 kV | 0.70"–0.92" (17,8–23,4 mm) | 2/0–4/0 AWG | Tidak ada dalam sumber | Indoor | Kompresi | Tape Shield, Wire Shield, UniShield | 1
7693-T-150 | 150 kV | 0.92"–1.18" (23,4–30,0 mm) | 250–450 kcmil | 2–1/0 AWG | Indoor | Kompresi | Tape Shield, Wire Shield, UniShield | 1
7695-T-150 | 150 kV | 1.18"–1.52" (30,0–38,6 mm) | 500–750 kcmil | 2/0–4/0 AWG | Indoor | Kompresi | Tape Shield, Wire Shield, UniShield | 1
7622-S-2 | 110 kV | 0.70"–0.92" (17,8–23,4 mm) | 2/0–4/0 AWG | Tidak ada dalam sumber | Outdoor | Kompresi | Tape Shield, Wire Shield, UniShield | 1
7693-S-4 | 150 kV | 0.92"–1.18" (23,4–30,0 mm) | 250–450 kcmil | 2–1/0 AWG | Outdoor | Kompresi | Tape Shield, Wire Shield, UniShield | 1
7695-S-4 | 150 kV | 1.18"–1.52" (30,0–38,6 mm) | 500–750 kcmil | 2/0–4/0 AWG | Outdoor | Kompresi | Tape Shield, Wire Shield, UniShield | 1
7620-T-95 | 95 kV | 0.32 – 0.59 inci (8,1 – 15,0 mm) | 8 – 4 AWG (5 kV), 8 – 6 AWG (8 kV) | Tidak tersedia dalam sumber | Indoor | Kompresi | Tape Shield, Wire Shield, UniShield® | 2
7621-T-95 | 95 kV | 0.44 – 0.89 inci (11,2 – 22,6 mm) | 2 – 3/0 AWG (5 kV), 4 – 2/0 AWG (8 kV) | Tidak tersedia dalam sumber | Indoor | Kompresi | Tape Shield, Wire Shield, UniShield® | 2
7622-T-110 | 110 kV | 0.64 – 1.08 inci (16,3 – 27,4 mm) | 4/0 – 400 kcmil (5 kV), 3/0 – 300 kcmil (8 kV), 2 – 2/0 AWG (15 kV) | Tidak tersedia dalam sumber | Indoor | Kompresi | Tape Shield, Wire Shield, UniShield® | 2
7693-T-150 | 150 kV | 0.72 – 1.29 inci (18,3 – 32,8 mm) | 300 – 500 kcmil (5 kV), 250 – 500 kcmil (8 kV), 2/0 – 300 kcmil (15 kV) | 2 – 4/0 AWG (25/28 kV), 2 – 2/0 AWG (35 kV) | Indoor | Kompresi | Tape Shield, Wire Shield, UniShield® | 2
7620-S-2 | 95 kV | 0.32 – 0.59 inci (8,1 – 15,0 mm) | 8 – 4 AWG (5 kV), 8 – 6 AWG (8 kV) | Tidak tersedia dalam sumber | Outdoor | Kompresi | Tape Shield, Wire Shield, UniShield® | 2
7683-S-8 | 200 kV | 0.72 – 1.29 inci (18,3 – 32,8 mm) | 300 – 500 kcmil (5 kV), 250 – 500 kcmil (8 kV), 2/0 – 300 kcmil (15 kV) | 2 – 4/0 AWG (25/28 kV), 2 – 2/0 AWG (35 kV) | Outdoor | Kompresi | Tape Shield, Wire Shield, UniShield® | 2
7622-T-110 (L) | 110 kV | 0.69 – 1.22 inci (17,5 – 31,0 mm) | 1/0 – 4/0 AWG (15 kV) | Tidak tersedia dalam sumber | Indoor | Shearbolt (QL2-A-2-250) | Tape Shield, Wire Shield, UniShield® | 2
7642-T-110 | 110 kV | 0.64 – 1.08 inci (16,3 – 27,4 mm) | 4/0 – 400 kcmil (5 kV), 3/0 – 300 kcmil (8 kV), 2 – 2/0 AWG (15 kV) | Tidak tersedia dalam sumber | Indoor | Kompresi | Concentric dan Jacketed Concentric Neutral | 2
7652-S-HSG-4 | 150 kV | 0.64 – 1.08 inci (16,3 – 27,4 mm) | 4/0 – 400 kcmil (5 kV), 3/0 – 300 kcmil (8 kV), 2 – 4/0 AWG (15 kV) | 2 – 1/0 AWG (25/28 kV) | Outdoor | Kompresi | Tape Shield, Wire-Over-Tape Shield, LC Shield | 2
QT-II (J) 4S-32S | Performa BIL yang baik (Nilai spesifik tidak ada dalam sumber) | 16 - 25mm | 35 - 185mm2 | Tidak ada dalam sumber | Indoor | Shearbolt | 3-core atau 3-single core | 3
QT-II (K) 4S-32S | Performa BIL yang baik | 21 - 32mm | 185 - 300mm2 | Tidak ada dalam sumber | Indoor | Shearbolt | 3-core atau 3-single core | 3
QT-II (L) 4S-32S | Performa BIL yang baik | 27 - 41mm | 400 mm2 | Tidak ada dalam sumber | Indoor | Shearbolt | 3-core atau 3-single core | 3
QT-II (J) 6S-32S | Performa BIL yang baik | 18 - 25mm | 35 - 95mm2 (15-24kV) | Tidak ada dalam sumber | Outdoor | Shearbolt | 3-core atau 3-single core | 3
QT-II (K) 6S-32S | Performa BIL yang baik | 23 - 32mm | 120 - 185mm2 (15-24kV) | 50 - 95mm2 | Outdoor/Indoor | Shearbolt | 3-core atau 3-single core | 3
QT-II (K) 8S-33S | Performa BIL yang baik | 23 - 32mm | Tidak ada dalam sumber | 50 - 95mm2 | Outdoor | Shearbolt | 3-core atau 3-single core | 3
QT-II (L) 8S-33S | Performa BIL yang baik | 28 - 38mm | Tidak ada dalam sumber | 120 - 185mm2 | Outdoor | Shearbolt | 3-core atau 3-single core | 3
5467A | 250 kV BIL | 1.07 inci sampai 1.70 inci (27,2 mm sampai 43,2 mm) | Tidak ada dalam sumber | 1/0 AWG–350 kcmil (60–185 mm2) | Pemasangan langsung atau terkubur (berdasarkan tipe jacketing) | Inline Compression Connector (Konektor Kompresi) | Jacketed Concentric Neutral (JCN) dan Concentric Neutral (CN) | 4

## Source References
Index | Reference
1 | 3M Splicing kit.pdf
2 | 3M EMD-Cold-Shrink-QT-III-BR-8007270.pdf
3 | 3M_EMD-New-Catalog-2018.pdf
4 | 3M_Cold Shrink QS-III_Splicing Kit.pdf